Podstawowe zasady doboru kabli i przewodów.

http://www.elektroinstalacje.info/katalog/

http://bezel.com.pl/instalacje.html

Dobór i układanie przewodów w instalacjach elektrycznych

Tabela 1. Ogólne zasady doboru przewodów

Istnieje duża różnorodność typów i konstrukcji przewodów, a ich budowę jednoznacznie określają znormalizowane oznaczenia literowe. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej występujące oznaczenia przewodów i przykłady ich oznaczeń.

Podział przewodów

| Podział asortymentowy | elektroenergetyczne instalacje do 1 kV |
| --- | --- |
|  | elektroenergetyczne instalacje powyżej 1 kV |
|  | elektroenergetyczne linie napowietrzne gołe i izolowane |
|  | szynoprzewody (przewody szynowe) |
|  | sterownicze |
|  | telekomunikacyjne |
|  | komputerowe |
|  | specjalne |
|  | przewody nawojowe |
|  | światłowody |
| Podział ze względu na budowę | jedno i wielożyłowe |
|  | o żyłach aluminiowych i miedzianych |
|  | różniące się materiałem i budową izolacji |
|  | ekranowane |
|  | zbrojone |
|  | pojedyncze, parowe, czwórkowe |

Budowę i typ przewodów w sposób jednoznaczny określa jego oznaczenie literowe. Oznaczenie przewodu zawiera trzy

części:

- kod literowy, który oznacza konstrukcję przewodu, materiał żyły, rodzaj izolacji i inne szczegóły budowy,

- napięcie znamionowe izolacji,

- liczbę i przekrój żyły.

Tabela 2. Oznaczenia literowe budowy przewodów stosowane w Polsce

| Budowa |  | Oznaczenie | Przykłady |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja żył jednodrutowe wielodrutowe wielodrutowe giętkie |  | D L Lg | DY YLY LgY |
| Materiał żyły miedź aluminium |  | brak A | YKY YAKY |
| Materiał izolacji lub powłoki polwinit (PCV) polwinit samogasnący polwinit benzenopodobny polietylen polietylen usieciowany polietylen z zaporą przeciwwilgotnościową polietylen piankowy guma (oponowy) |  | Y Yn Yb X XS Xz Xp O | YKY YnTKSXekw YbKSY XTKMXpw YAKXS XzTKMXpwFtlx XzTKMXpw OPd |
| Opancerzony taśma stalowa taśma stalowa lakierowana taśma z drutów stalowych okrągłych taśma z drutów stalowych płaskich |  | Ft Ftl Fo Fp | YKYFty YKYFtly YKYFoy YKYFp |
| Ekranowany | ekran wspólny pary indywidualne ekranowane taśmowy z drutu | ekw ekp ket eko | YbStYekw YTKSYekp YStYekty YStYeko |
| Oznaczenia dodatkowe | wtynkowy wzmocniona izolacja ciepłoodporny płaski samonośny niepalny (bezhalogenowy) izolacja żółto-zielona górniczy sterowniczy sygnalizacyjny (spawalniczy) | t d c p s n(N) żo(J) G ST S - | YDYt OPd Dyc YDYp AsXS AsXSn YYKYżo YKGYtlyn YStYżo YKSY9OS) |
| Do odbiorników ruchomych I przenośnych Sznur mieszkaniowy Przewód oponowy warsztatowy Przewód oponowy mieszkaniowy Przewód oponowy przemysłowy Przewód radiofoniczny |  | SM OW OM OP RP | SMYp OWY OMYp OPd XRPX |
| Instalacyjny samochodowy |  | -S | YLY-S |
| Telekomunikacyjny | stacyjny miejscowy instalacyjny do systemów alarmowych słaboprądowy montażowy | TKS TKM J-(St) TKS T - | TKS XzTKMXw J-Y(St)Y YnTKSYekw TDY |
| Komputerowy nieekranowany ekranowany indywidualnie ekranowane pary indywidualnie ekranowane pary + ekran wspólny |  | UTP FTP STP S-STP |  |
| Optotelekomunikacyjny | rozetowy tubowy | OTKr OTKt | XOTKrd YOTKtd |

Przewody i kable bezhalogenowe

Są to przewody o konstrukcji zbliżonej do przewodów YDY, YLY o izolacji, powłoce wypełniającej i powłoce zewnętrznej z tworzyw bezhalogenowych dzięki czemu nie wydzielają podczas spalania chlorowodorów tzn. gazów i dymów toksycznych i korozyjnych. Przeznaczone są do instalacji w budynkach, w których występują zaostrzone wymagania przeciwpożarowe (hotele, hale sportowe, supermarkety, tunele, metra itp.). Ich oznaczenia odbiegają często od zasad podanych w w/w tabelach, na przykład kabel bezhalogenowy N2XCH. Kable bezhalogenowe nie powodują rozprzestrzeniania ognia i przy tym nie emitują toksycznych lub agresywnych produktów gazowych.

Kable bezhalogenowe się na:

a) kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia stosowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, w których występują duże skupiska ludzi oraz koncentracja dóbr kulturalnych i materialnych o znacznej wartości np.: szkoły, szpitale, centra handlowe, porty lotnicze, tunele i obiekty podziemne, teatry, kina, muzea, jednostki pływające, itp.

b) kable bezhalogenowe ognioodporne, tzw. kable bezpieczeństwa (Flame-X 950) zachowujące swą funkcję podczas działania ognia przez określony czas;

- kable kategorii C — przez 3 godziny i temperaturze do 950oC,

- kable kategorii W — przez 15 minut przy jednoczesnym działaniu wody,

- kable kategorii Z — przez 15 minut z jednoczesnym działaniem udaru mechanicznego.

Kable ognioodporne stosuje się do zasilania urządzeń, których działanie jest w warunkach pożaru niezbędne, jak oświetlenie awaryjne, wyciągi dymu, systemy alarmowe, windy osobowe, itp.

Tabela 3. Oznaczenia literowe kabli elektroenergetycznych

| Znaczenie symbolu literowego | Litera |
| --- | --- |
| Oznaczenie rodzaju izolacji i powłok kabla Kabel o żyłach miedzianych, izolacji papierowo – olejowej i powłoce ołowianej Kabel elektroenergetyczny i izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym Żyła aluminiowa Zewnętrzna powłoka włóknista Powłoka polwinitowa Izolacja polwinitowa Izolacja polietylenowa Izolacja z polietylenu usieciowanego Powłoka aluminiowa Opancerzenie ze stalowych taśm (t) drutów płaskich (p) lub okrągłych (o) Zewnętrzna osłona polwinitowa Uszczelnienie promieniowe Uszczelnienie wzdłużne Oznaczenie promieniowego pola elektrycznej izolacji | K Kn A (przed literą K) A (na końcu symbolu) Y (przed litera K) Y (po literze K) X XS Al. (przed literą K) Ft, Fp, Fo y (na końcu symbolu) R U H |
| Oznaczenia określające budowę żyły roboczej kabla żyła okrągła jednodrutowa żyła okrągła wielodrutowa żyła okrągła wielodrutowa zagęszczana żyła sektorowa jednodrutowa żyła sektorowa wielodrutowa | RE RM RMC SE SM |

Zasady doboru przewodów do różnych pomieszczeń

Sposób ułożenia przewodów w instalacji i rodzaj przewodów musi być dostosowany do charakteru budynku

i przeznaczenia pomieszczeń. Przy doborze rodzaju przewodów instalacjach należy wziąć pod uwagę także występujące warunki środowiskowe, aby ograniczyć wzajemny wpływ instalacji i otoczenia.

Tabela 4. Zasady doboru przewodów w zależności od rodzaju pomieszczeń

oraz rodzaju instalacji i sposobu montażu

| Rodzaj pomieszczenia | Rodzaj instalacji i sposobu montażu |
| --- | --- |
| Pomieszczenia zwykłe | przewody szynowe gołe i izolowane na wspornikach izolacyjnych. przewody w rurach izolacyjnych stalowych, winidurowych na wierzchu i pod tynkiem, przewody wtynkowe, kable, przewody kabelkowe w wiązkach, w korytkach i w instalacji podłogowej |
| Pomieszczenia przejściowo wilgotne | jak dla pomieszczeń zwykłych z wyjątkiem przewodów płaszczowych, w rurach izolacyjnych oraz instalacji podłogowych |
| Pomieszczenia wilgotne i bardzo wilgotne lub zapylone | przewody gołe i izolowane na wspornikach izolacyjnych z wyjątkiem przewodów aluminiowych, przewody wtynkowe z osprzętem szczelnym, przewody kabelkowe w wiązkach i korytkach z osprzętem szczelnym, przewody izolowane w rurach stalowych i winidurowych z osprzętem szczelnym, kable |
| Pomieszczenia z wyziewami żrącymi | jak dla pomieszczeń wilgotnych z wyjątkiem przewodów izolowanych w rurach stalowych i winidurowych |
| Pomieszczenia niebezpieczne pod względem pożarowym | przewody izolowane w rurach izolacyjnych pod tynkiem lub na tynku w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne, przewody izolowane w rurach stalowych i winidurowych, przewody wtynkowe, przewody kabelkowe i kable bez zewnętrznego oplotu włóknistego, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, gdy w pomieszczeniu znajduje się pył należy stosować osprzęt szczelny |
| Pomieszczenia niebezpieczne pod względem wybuchowym | przewody kabelkowe, kable |
| Na zewnątrz budynków | jak dla pomieszczeń wilgotnych z wyjątkiem rur winidurowych, przewody w izolacji z polwinitu powinny być osłonięte od działania promieni słonecznych |

Tabela 5. Oznaczenia alfanumeryczne przewodów i zacisków

| Rodzaj zasilania | Rodzaj przewodów | Oznaczenie przewodów | Oznaczenie zacisków przyłączeniowych odbiorników |
| --- | --- | --- | --- |
| Prąd przemienny | przewody robocze fazowe (liniowe) | L |  |
|  |  | L1, L2, L3 | U,V,W |
|  | przewód neutralny | N | N |
| Prąd stały | przewody robocze: biegun dodatni biegun ujemny | L+ L- | C D |
|  | przewód środkowy | M | M |
| Prąd stały lub przemienny | Przewód ochronny | PE | PE |
|  | Przewód ochronno-neutralny | PEN |  |
|  | Przewód uziemiający | E | E |
|  | Przewód wyrównawczy | CC | CC |
|  | Uziemiony przewód środkowy M lub roboczy L- oraz przewód ochronny PE w sieci prądu stałego | FPE lub PER |  |

Wyznaczanie przekroju przewodów w instalacjach elektrycznych

Przewody i kable elektroenergetyczne powinny być tak dobrane, aby podczas wieloletniego użytkowania nie występowało ich przedwczesne zużycie i uszkodzenia powodowane szkodliwym oddziaływaniem środowiska. Same też nie powinny stwarzać takiego zagrożenia dla środowiska, a w warunkach pracy normalnej przyrost temperatury przewodów nie powinien przekraczać wartości granicznych dopuszczalnych długotrwale. Powinna tez być zapewniona odbiorcom odpowiednia jakość energii określona głównie brakiem przerw w zasilaniu oraz odchyleniami napięcia od wartości znamionowej i zawartością wyższych harmonicznych nie przekraczających wartości granicznych dopuszczalnych.

Kolejność postępowania przy wyznaczaniu przekroju przewodów:

- Wyznacza się przekroje ze względu na obciążalność prądową długotrwałą,

- Sprawdza się, czy dobrane przekroje są wystarczające ze względu na dopuszczalny spadek napięcia,

- Sprawdza się, czy dobrane przekroje są wystarczające ze względu na cieplne działanie prądów przeciążeniowych i zwarciowych,

- Sprawdza się, czy dobrane przekroje są wystarczające ze względu na wytrzymałość mechaniczną,

- Sprawdza się skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Ad.1 Dobór przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą

Dopuszczalna obciążalność prądowa przewodów jest limitowana dopuszczalną temperaturą żył, która dla przewodów ułożonych na stałe w izolacji polwinitowej wynosi 70oC. Obciążalności prądowe przewodów wyznaczają największe wartości prądów znamionowych urządzeń przetężeniowych, natomiast prądy znamionowe zabezpieczeń przeteżeniowych wyznaczają wymagane wartości obciążalności prądowej przewodów.

Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje się na podstawie tablic obciążalności długotrwałej przewodów zawartych w normie PN-IEC 60364-5-523, w zależności od właściwych dla określonych typów przewodów i warunków ich ułożenia.

Dobiera się zazwyczaj najmniejszy z przekrojów, którego obciążalność długotrwała Idd jest większa od obliczeniowego prądu obciążenia In wyznaczonego z mocy zapotrzebowanej lub obliczeniowej mocy szczytowej.

W obliczeniach prądu IB w budynkach mieszkalnych, przy braku dokładnych danych można przyjąć cos φ = 0,95. W obwodach odbiorczych zasilających pojedyncze odbiorniki prąd znamionowy odbiornika In przyjmuje się jako równy obliczeniowemu prądowi obciążenia In = IB . Przy doborze przekroju przewodu powinien być spełniony warunek:

Idd ≥ IB

Przewody zasilające odbiorniki o obciążeniu innym niż długotrwałe (dorywcze, przerywane), w ograniczonym czasie mogą być obciążone prądem większym od ich obciążalności długotrwałej Idd, bez przekroczenia temperatury granicznej dopuszczalnej długotrwale.

Zastosowane zabezpieczenie przeciążeniowe, dobrane z uwzględnieniem warunku selektywności działania, wymuszają nierzadko zastosowanie przewodów, głównie wewnętrznych linii zasilających, o przekrojach i obciążalności większej niż wynika to z warunku Idd ≥ IB spełnionego w minimalnym stopniu.

Tabela 6. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów oraz zalecane (największe)

prądy znamionowe zabezpieczeń przetężeniowych

| Oznaczenie | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce i sposób ułożenia przewodów | w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem |  |  |  | w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych na ścianie |  |  |  | na ścianie |  |
|  | Przewody jednożyłowe |  | Przewody wielożyłowe |  | Przewody jednożyłowe |  | Przewody wielożyłowe |  | Kable i przewody wielożyłowe |  |
| Liczba obciążonych przewodów | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Przekrój mm2 | Obciążalność przewodów Idd oraz prąd znamionowy zabezpieczeń przetężeniowych Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib |
| 1,5 | 16,5 16 | 14,5 13 | 18,5 16 | 14 13 | 18,5 16 | 16,5 16 | 17,5 16 | 16 16 | 21 20 | 18,5 16 |
| 2,5 | 21 20 | 19 16 | 19,5 16 | 18,5 16 | 25 25 | 22 20 | 24 20 | 21 20 | 29 25 | 25 25 |
| 4 | 28 25 | 25 25 | 27 25 | 24 20 | 34 32 | 30 25 | 32 32 | 29 25 | 38 35 | 34 32 |
| 6 | 36 35 | 33 32 | 34 32 | 31 25 | 43 40 | 38 35 | 40 35 | 36 35 | 49 40 | 43 40 |
| 10 | 49 40 | 45 40 | 46 40 | 41 40 | 60 50 | 53 50 | 55 50 | 49 40 | 67 63 | 60 50 |
| 16 | 65 63 | 59 50 | 60 50 | 55 50 | 81 80 | 72 63 | 73 63 | 66 63 | 90 80 | 81 80 |
| 25 | 85 80 | 77 63 | 80 80 | 72 63 | 107 100 | 94 80 | 95 80 | 85 80 | 119 100 | 102 100 |
| 35 | 105 100 | 94 80 | 98 80 | 88 80 | 133 125 | 117 100 | 118 100 | 105 100 | 146 125 | 126 125 |
| 50 | 126 125 | 114 100 | 117 100 | 105 100 | 160 160 | 142 125 | 141 125 | 125 125 | 178 160 | 153 125 |
| 70 | 160 160 | 144 125 | 147 125 | 133 125 | 204 200 | 181 160 | 178 160 | 158 125 | 226 200 | 195 160 |
| 95 | 193 160 | 174 160 | 177 160 | 159 125 | 246 200 | 219 200 | 213 200 | 190 160 | 273 250 | 236 200 |
| 120 | 223 200 | 199 160 | 204 200 | 182 160 | 285 250 | 253 250 | 246 200 | 218 200 | 317 315 | 275 250 |
| 150 | 254 250 | 229 200 | 232 200 | 208 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 365 315 | 317 315 |
| 185 | 289 250 | 260 250 | 263 250 | 236 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 416 400 | 361 315 |
| 240 | 339 315 | 303 250 | 308 250 | 277 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 489 400 | 427 400 |
| 300 | 389 315 | 348 315 | 354 315 | 316 315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 562 500 | 492 400 |

Przy doborze przekroju przewodu ze względu na obciążalność dopuszczalną dobieramy z tabeli przekrój, dla którego obciążalność dopuszczalna Idd jest nie mniejsza od prądu roboczego linii Irob, wyznaczonego z mocy pojedynczego odbiornika lub z mocy szczytowej dla grupy odbiorników.

Tabela 7. Obciążalność prądowa długotrwała Idd kabli

elektroenergetycznych w izolacji papierowej, gumowej lub polwinitowej,

3 - 4 żyłowych, o napięciu znamionowym od 1 kV

| Przekrój znamionowy mm2 | Obciążalność prądowa długotrwała [A] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kabel ułożony w ziemi |  | kabel prowadzony w powietrzu |  |
|  | Cu | Al | Cu | Al |
| 1 | 22 | -- | 15 | -- |
| 1,5 | 28 | -- | 19 | -- |
| 2,5 | 37 | 29 | 27 | 21 |
| 4 | 50 | 38 | 33 | 28 |
| 6 | 61 | 48 | 46 | 36 |
| 10 | 82 | 65 | 62 | 49 |
| 16 | 110 | 85 | 84 | 66 |
| 25 | 145 | 110 | 110 | 87 |
| 35 | 175 | 135 | 136 | 107 |
| 50 | 210 | 165 | 170 | 134 |
| 70 | 260 | 205 | 209 | 165 |
| 95 | 305 | 240 | 253 | 199 |
| 120 | 355 | 275 | 289 | 228 |
| 150 | 405 | 315 | 325 | 265 |
| 185 | 455 | 355 | 382 | 302 |
| 240 | 535 | 415 | 448 | 354 |
| 300 | 605 | 470 | 515 | 407 |
| 400 | 715 | 555 | 615 | 485 |

Ad.2 Sprawdzanie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalne spadki napięcia

Odbiorniki energii elektrycznej pracują poprawnie przy zasilaniu ich napięciem o wartości zbliżonej do znamionowej.

Wymagane jest niekiedy zastosowanie przewodów o przekroju żył większym niż wynika to z warunku obciążalności

prądowej długotrwałej, aby odchylenia napięcia w poszczególnych fragmentach sieci i instalacji nie przekraczały wartości granicznych dopuszczalnych ustalonych przez odpowiednie normy przy założeniu, że występujące odchylenia napięcia powodowane spadkami napięć nie powinny wywoływać zakłóceń w pracy odbiorników.

Tabela 8. Graniczne dopuszczalne spadki napięcia w wewnętrznych liniach zasilających w budynkach mieszkalnych

| Lp. | Moc przesyłana linią wlz [kVA] | Dopuszczalny spadek napięcia w wlz [ %,] |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | do 100 od 100 do 250 od 250 do 400 powyżej 400 | 0,5 1,0 1,25 1,50 |

Polska norma PN-IEC 60364-5-52 podaje dopuszczalną wartość spadku napięcia w budynkach nieprzemysłowych na odcinku od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego jako równą 4% napięcia znamionowego. Norma ta nie precyzuje ograniczeń dotyczących dopuszczalnych spadków napięć w wewnętrznych liniach zasilających (WLZ)..

Według zaleceń przepisów niemieckich określonych w normie DIN VDE 01100 oraz Teil 520, DIN 18015 [5], różnicuje się wymagania dotyczące dopuszczalnych spadków napięcia w wewnętrznych liniach zasilających (tab.8) oraz w instalacjach odbiorczych. Zgodnie z tymi przepisami, dopuszczalny spadek napięcia od licznika energii elektrycznej w obwodzie odbiorczym do końca tego obwodu nie powinien przekraczać 3%.

Spadek napięcia wyrażony w % na dowolnym odcinku toru o długości l, wykonany przewodem o przekroju S

i konduktywności , jest określony zależnością:

dla 1-faz dla 3-faz

gdzie: IB – obliczeniowy prąd obciążenia, UNf – napięcie znamionowe fazowe, UN – napięcie znamionowe międzyprzewodowe, cos φ – współczynnik mocy, X ,R – reaktancja i rezystancja przewodu, wyrażone wzorami:

,

Przy czym: x’ – reaktancja jednostkowa przewodów w mΩ/m.

W obliczeniach należy przyjmować długości l w metrach, przekroje przewodów S w mm2, zaś konduktywność w m/Ω mm2 (56 dla żył miedzianych i 33 dla aluminiowych). Jednostkowe reaktancje x’ wynoszą ok. 0,07 – 0,08 mΩ/m dla linii kablowych, 0,10 mΩ/m dla instalacji w rurkach oraz 0,25 – 0,30 mΩ/m dla linii napowietrznych niskiego napięcia.

Jeżeli obliczenia spadku napięcia dotyczą linii (instalacji) do 1 kV, wykonanych kablami, przewodami wielożyłowymi lub jednożyłowymi ułożonych w rurkach, o przekroju żył nie większych niż 50 mm2 Cu lub 70 mm2 Al, pomija się wpływ reaktancji przewodów i spadek napięcia oblicza się z następujących zależności:

- dla 1 faz.

· lub · dla 3 faz.:

lub gdzie: P – moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru

Ad. 3. Sprawdzenie, czy dobrane przekroje są wystarczające ze względu na cieplne działanie prądów przeciążeniowych i zwarciowych

- Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych przed skutkami przeciążeń

Urządzenia zabezpieczające przewody i kable przed skutkami przeciążeń powinny być tak dobrane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów Idd , następowało ich działanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów i zestyków w instalacji. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zachowane są następujące warunki:

Iobl.;≤ In ≤ Idd

Ia ≤ 1,45 Idd

gdzie:

Iobl - prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,

Idd - obciążalność prądowa długotrwała przewodu,

In - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego,

Ia - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

Prąd zadziałania urządzenia;Ia należy określać jako krotność prądu znamionowego

In wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika topikowego według zależności:

Ia = k2 In

gdzie: k2 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako

równy: - 1,6 - 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych oraz

- 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D.

Wyzwalacze przeciążeniowe wyłączników nadprądowych mają tak ukształtowane charakterystyki, że ich prąd

zadziałania Ia jest równy1,45 Int , gdzie Int to prąd nastawienia wyzwalacza przeciążeniowego.

Zabezpieczenia przeciążeniowe powinny być instalowane na początku obwodu oraz w miejscach, poza którymi następuje zmniejszenie się obciążalności przewodów, a zastosowane zabezpieczenia nie chronią tych odcinków obwodu. Dotyczy to:

- zmniejszenia przekroju przewodów,

- zmiany rodzaju przewodów na przewody o mniejszej obciążalności prądowej długotrwałej,

- pogorszenia się warunków chłodzenia wskutek zmiany sposobu ułożenia przewodów, istnienia innych instalacji lub

podwyższonej temperatury otoczenia.

Zabezpieczenie przewodów przed skutkami zwarć

Urządzenia zabezpieczające przed cieplnymi skutkami przepływu prądów zwarciowych powinny być tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w obwodzie elektrycznym następowało wcześniej aniżeli wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach oraz ich połączeniach. Zabezpieczenia zwarciowe przewodów instalacyjnych mogą być wykonane z zastosowaniem:

· bezpieczników, lub

· wyłączników samoczynnych z wyzwalaczami zwarciowymi.

Czas od momentu powstania zwarcia do przerwania prądu zwarciowego powinien być na tyle krótki, aby temperatura żył przewodów nie przekroczyła wartości granicznej dopuszczalnej przy zwarciu dla danego typu przewodów. Czas ten, w sekundach, nie powinien przekroczyć wartości granicznej dopuszczalnej wyznaczonej wg. wzoru:

gdzie:

t - czas w sekundach,

S - przekrój przewodu w mm2,

I - wartość skuteczna prądu zwarciowego w A,

k - współczynnik materiałowy, odpowiadający jednosekundowej dopuszczalnej gęstości prądu podczas zwarcia, o wartości:

- 143 dla przewodów Cu z izolacją z polietylenu sieciowanego, etylenu-propylenu lub gumy;

- 115 dla przewodów Cu z izolacją z PVC;

- 94 dla przewodów Al z izolacją z polietylenu sieciowanego, etylenu-propylenu lub gumy;

- 74 dla przewodów Al z izolacją z PVC.

Zależności powyższe obowiązują dla czasów nie dłuższych niż 5 s i przekrojów nie większych niż 300 mm2.

Dla bezpieczników rzeczywisty czas trwania zwarcia wyznacza się z ich charakterystyk czasowo – prądowych pasmowych.

Dla wyłączników czas ten, jeśli prąd zwarciowy jest większy od prądu wyzwalającego wyzwalaczy zwarciowych, wynika również z ich charakterystyki czasowo – prądowej i zwykle nie przekracza 0,1 s. Dla większości wyłączników instalacyjnych czas ten jest znacznie krótszy, i mieści się w zakresie 20 – 40 ms.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny być instalowane w miejscach, w których następuje:

- zmniejszenie przekroju przewodów,

- zmiana rodzaju przewodów na przewody o mniejszej obciążalności prądowej długotrwałej,

- pogorszenie się warunków chłodzenia np. wskutek zmiany sposobu ułożenia przewodów.

Ad.4 Sprawdzenie warunków doboru przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną i warunków ochrony przeciwporażeniowej

Przewody i kable powinny być dobrane z uwzględnieniem ich wytrzymałości mechanicznej. Obowiązują następujące

zasady:

1. Minimalny przekrój żył miedzianych w przewodach izolowanych ułożonych na stałe i chronionych przed uszkodzeniami wynosi 1,5 mm2.

2. Dla przewodów o żyłach aluminiowych minimalny przekrój wynosi 2,5 mm2 z zastrzeżeniem, że w budynkach nieprzemysłowych przekroje tych żył nie powinny być mniejsze od 16 mm2.

3. W nowo budowanych i modernizowanych instalacjach budynkach należy stosować przewody elektryczne z żyłami o przekrojach do 10 mm2 wykonane wyłącznie z miedzi.

4. Przewody napowietrzne nieizolowane produkuje się o przekrojach nie mniejszych niż 16 mm2 aluminium.

5. Minimalne dopuszczalne przekroje przewodów ochronnych - ze względu na skuteczność działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej przewody ochronne powinny być odporne na prąd zwarciowy oraz mieć odpowiednią do warunków wytrzymałość mechaniczną.

Tabela 9. Przekrój przewodu ochronnego w zależności od przekroju przewodów fazowych

| Przekrój przewodu fazowego S, w mm2 | Przekrój odpowiadającego przewodu ochronnego SPE w mm2 |
| --- | --- |
| S ≤ 16 | S |
| 16< S ≤ 35 | 16 |
| S > 35 | 0,5 S |

Wartości podane w tabeli dotyczą przewodów ochronnych wykonanych z tego samego materiału co przewody fazowe.

Dodatkowo przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłoną nie powinien być mniejszy niż :

- 2,5 mm2 w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- 4 mm2 w przypadku braku ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewód ochronno-neutralny PEN w instalacjach ułożonych na stałe w układzie TN powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al.

Barwy i oznaczenia przewodów w instalacjach

1. Przewody fazowe w instalacjach wykonanych przewodami jednożyłowymi pod osłoną powinny w zasadzie mieć barwę brązową lub czarną i nie mogą być wielobarwne.

2. Barwa jasnoniebieska jest zarezerwowana dla przewodu neutralnego N.

3. Przewody ochronne, ochronno neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz połączeń wyrównawczych powinny być oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących zasad:

a) barwa zielono-żółta może służyć tylko do oznaczania i identyfikacji przewodów mających

udział w ochronie przeciwporażeniowej,

b) zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się

stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach,

c) przewód ochronno-neutralny powinien być oznaczony barwą zielono-żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską lub odwrotnie,

d) przewód neutralny N i środkowy M powinien być oznaczony barwa jasnoniebieską w sposób taki, jak opisany dla przewodów ochronnych,

e) gołe przewody neutralne N lub środkowe M powinny być oznaczone barwą jasno niebieską lub posiadać nakładki o barwie jasnoniebieskiej,

f) gołe przewody ochronne powinny być na podobnej zasadzie oznaczone barwą zielono-żółtą w formie pasów. Szerokość pasów powinna wynosić od 15 do 100 mm,

g) przewody prądowe mogą być numerowane kolejnymi cyframi z tym, że cyfry 6 i 9 powinny być podkreślone. Nie numeruje się przewodów ochronnych PE i PEN.

Wzór dla obliczenia spadku napięcia dla sieci 1f. :
delta U% = (2*100*P*l) / (gama*S*Uf*Uf) gdzie Uf=230V

Wzór dla obliczenia spadku napięcia dla sieci 3f. :
delta U% = (100*P*l) / (gama*S*Un*Un) gdzie Un=400V

Z tych wzorów wyprowadzisz wzór na przekrój S.

P - moc w Watach
l - małe l to długość w metrach
gama - przewodność miedzi można przyjąć = 53 lub 55
delta U - zakładany spadek napięcia w %.
S = (2*100*P*l) / (gama*delta U*Uf*Uf)

Tabela 6. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów oraz zalecane (największe)

prądy znamionowe zabezpieczeń przetężeniowych

| Oznaczenie | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce i sposób ułożenia przewodów | w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem |  |  |  | w rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych na ścianie |  |  |  | na ścianie |  |
|  | Przewody jednożyłowe |  | Przewody wielożyłowe |  | Przewody jednożyłowe |  | Przewody wielożyłowe |  | Kable i przewody wielożyłowe |  |
| Liczba obciążonych przewodów | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Przekrój mm2 | Obciążalność przewodów Idd oraz prąd znamionowy zabezpieczeń przetężeniowych Ib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib | Idd Ib |
| 1,5 | 16,5 16 | 14,5 13 | 18,5 16 | 14 13 | 18,5 16 | 16,5 16 | 17,5 16 | 16 16 | 21 20 | 18,5 16 |
| 2,5 | 21 20 | 19 16 | 19,5 16 | 18,5 16 | 25 25 | 22 20 | 24 20 | 21 20 | 29 25 | 25 25 |
| 4 | 28 25 | 25 25 | 27 25 | 24 20 | 34 32 | 30 25 | 32 32 | 29 25 | 38 35 | 34 32 |
| 6 | 36 35 | 33 32 | 34 32 | 31 25 | 43 40 | 38 35 | 40 35 | 36 35 | 49 40 | 43 40 |
| 10 | 49 40 | 45 40 | 46 40 | 41 40 | 60 50 | 53 50 | 55 50 | 49 40 | 67 63 | 60 50 |
| 16 | 65 63 | 59 50 | 60 50 | 55 50 | 81 80 | 72 63 | 73 63 | 66 63 | 90 80 | 81 80 |
| 25 | 85 80 | 77 63 | 80 80 | 72 63 | 107 100 | 94 80 | 95 80 | 85 80 | 119 100 | 102 100 |
| 35 | 105 100 | 94 80 | 98 80 | 88 80 | 133 125 | 117 100 | 118 100 | 105 100 | 146 125 | 126 125 |
| 50 | 126 125 | 114 100 | 117 100 | 105 100 | 160 160 | 142 125 | 141 125 | 125 125 | 178 160 | 153 125 |
| 70 | 160 160 | 144 125 | 147 125 | 133 125 | 204 200 | 181 160 | 178 160 | 158 125 | 226 200 | 195 160 |
| 95 | 193 160 | 174 160 | 177 160 | 159 125 | 246 200 | 219 200 | 213 200 | 190 160 | 273 250 | 236 200 |
| 120 | 223 200 | 199 160 | 204 200 | 182 160 | 285 250 | 253 250 | 246 200 | 218 200 | 317 315 | 275 250 |
| 150 | 254 250 | 229 200 | 232 200 | 208 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 365 315 | 317 315 |
| 185 | 289 250 | 260 250 | 263 250 | 236 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 416 400 | 361 315 |
| 240 | 339 315 | 303 250 | 308 250 | 277 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 489 400 | 427 400 |
| 300 | 389 315 | 348 315 | 354 315 | 316 315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 562 500 | 492 400 |