ĆWICZENIE 9

ROZRUCH I HAMOWANIE SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH TRÓJFAZOWYCH

Cel ćwiczenia

Poznanie najczęściej stosowanych metod rozruchu i hamowania silników

asynchronicznych zwartych (klatkowych) i pierścieniowych.

Program ćwiczenia

1 Wiadomości ogólne

1.1 Budowa i zasada działania silników asynchronicznych trójfazowych

1.2 Rozruch silników asynchronicznych zwartych

1.2.1 Rozruch bezpośredni

1.2.2 Rozruch za pomocą przełącznika /

1.2.3 Rozruch za pomocą autotransformatora

1.3 Rozruch silników asynchronicznych pierścieniowych

1.4 Hamowanie silników asynchronicznych zwartych

1.4.1 Hamowanie przeciwprądem

1.4.2 Hamowanie prądem stałym

2 Badania laboratoryjne

2.1 Dane znamionowe silnika

2.2 Rozruch silnika asynchronicznego zwartego

2.3 Rozruch silnika asynchronicznego pierścieniowego

2.4 Hamowanie silnika asynchronicznego zwartego

3 Uwagi i wnioski

1. Wiadomości ogólne

1.1. Budowa i zasada działania silników asynchronicznych trójfazowych

Silniki asynchroniczne są najbardziej rozpowszechnionymi maszynami elektrycznymi, zarówno z uwagi na ich taniość, jak i prostotę budowy i obsługi oraz łatwość konserwacji.

Silnik asynchroniczny składa się z dwóch podstawowych części: nieruchomego stojana i obracającego się wirnika. Zarówno stojan jak i wirnik mają obwody magnetyczne stalowe wykonane z cienkich odizolowanych blach elektrotechnicznych; ma to na celu zmniejszenie strat od prądów wirowych. Na wewnętrznej powierzchni stojana wycięte są żłobki, w których umieszczone jest uzwojenie trójfazowe. Uzwojenie stojana w zależności od napięcia sieci zasilającej oraz znamionowego napięcia silnika może być łączone w gwiazdę lub trójkąt (rys.9.1).

Rys.9.1. Sposoby łączenia uzwojenia stojana: a) w gwiazdę; b) w trójkąt

U, V, W - początki uzwojeń; x, y, z - końce uzwojeń

W przypadku, gdy napięcie fazowe stojana jest równe napięciu międzyprzewodowemu sieci zasilającej, wówczas silnik powinien być połączony w , natomiast silnik łączymy w  gdy napięcie międzyprzewodowe sieci jest 3 razy większe niż napięcie fazowe silnika.

W zależności od rodzaju uzwojenia wirnika rozróżnia się silniki asynchroniczne zwarte (klatkowe) i pierścieniowe.

W silniku asynchronicznym zwartym w żłobkach wirnika znajdują się nieizolowane pręty wykonane z miedzi lub aluminium, zwarte na obydwu czołach wirnika. Na duże moce (nawet rzędu MW) wykonywane są silniki o wirniku klatkowym, tzw. głębokożłobkowe i dwuklatkowe. Silniki te posiadają korzystne charakterystyki rozruchowe.

W silniku asynchronicznym pierścieniowym uzwojenie wirnika wykonane jest przewodami izolowanymi podobnie jak uzwojenie stojana. Uzwojenie to jest najczęściej uzwojeniem trójfazowym skojarzonym trwale w gwiazdę bądź w trójkąt. Łączenie w trójkąt stosuje się dla silników dużych (o mocach >10 kW). Końce uzwojenia doprowadzone są do trzech odizolowanych pierścieni ślizgowych, do których przylegają szczotki węglowe. Do uzwojenia wirnika silnika pierścieniowego można przyłączyć rezystory zewnętrzne, które w zależności od tego, czy przewidziane są do pracy krótkotrwałej lub ciągłej (czyli od przekroju drutu) mogą służyć jako rozruszniki lub regulatory prędkości obrotowej. Silniki asynchroniczne pierścieniowe, jako kosztowniejsze i trudniejsze w obsłudze, nie są tak rozpowszechnione jak silniki zwarte i mają od tych ostatnich mniejszą sprawność i współczynnik mocy. Silniki asynchroniczne pierścieniowe mają za to lepsze właściwości rozruchowe.

Silniki asynchroniczne do sieci mają przyłączone uzwojenie stojana. Uzwojenie wirnika nie ma połączenia elektrycznego z siecią; energia przenoszona jest do tego uzwojenia na drodze indukcji elektromagnetycznej.

Po włączeniu uzwojenia stojana do sieci trójfazowej popłynie w nim prąd, który wytworzy w szczelinie maszyny wirujące pole magnetyczne. Pole to przecinając pręty uzwojenia wirnika indukuje w nich siłę elektromotoryczną. Jeżeli obwód uzwojenia wirnika jest zamknięty, to popłynie w nim prąd, który współdziałając z polem magnetycznym stojana wytworzy siłę działającą na wirnik w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu pola wirującego. Aby więc powstał moment napędowy musi zachodzić przecinanie prętów uzwojenia wirnika przez linie sił pola magnetycznego wirującego, czyli prędkość wirowania wirnika (n) musi być mniejsza od prędkości pola wirującego (prędkości synchronicznej n1). Względną różnicę tych prędkości nazywamy poślizgiem (s).

s%=n1−nn1⋅100%	(9.1)

Poślizg silnika przy obciążeniu znamionowym wynosi kilka procentów (1,0%...10%) i jest tym mniejszy, im większa jest moc znamionowa. Przy przeciążeniu poślizg wynosi kilkanaście procentów, a podczas biegu jałowego silnika, ułamek procenta. W pierwszej chwili rozruchu, gdy wirnik jest jeszcze nieruchomy, poślizg jest równy 100% (s=1). Gdy wirnik wiruje z pewną prędkością n, wówczas pole wirujące wiruje względem niego z prędkością n0=n1-n; częstotliwość prądu w wirniku jest zatem równa:

f2=n0p60=sn1p60=sf1	(9.2)

gdzie: p - liczba par biegunów uzwojenia stojana, f1 - częstotliwość prądu w stojanie.

Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu stojana określona jest następującą zależnością:

E1=4,44k1z1f1Fm	(9.3)

gdzie: k1 - współczynnik uzwojenia stojana, z1 - liczba zwojów jednej  fazy uzwojenia stojana połączonych szeregowo, m - strumień magnetyczny.

Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu nieruchomego wirnika wyraża się następująco:

E2=4,44k2z2f1Fm	(9.4)

gdzie: k2 - współczynnik uzwojenia wirnika, z2 - liczba zwojów uzwojenia wirnika.

Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu wirnika pracującego z poślizgiem s określona jest następująco:

E2s=4,44k2z2f2Fm=sE2	(9.5)

Prąd płynący w uzwojeniu wirnika pracującego z poślizgiem s określa zależność:

I2=E2R2s2+X22	(9.6)

gdzie: R2 - rezystancja uzwojenia wirnika, X2 - reaktancja uzwojenia wirnika.

Moc, jaką otrzymuje wirnik silnika asynchronicznego, przekazywana jest ze stojana za pośrednictwem pola wirującego. Moc pola wirującego Pw jest mniejsza od mocy pobieranej przez silnik z sieci P1 o straty w uzwojeniu stojana Pu1 oraz o straty w rdzeniu stojana Pr1:

Pw=P1−DPu1−DPr1	(9.7)

Moc pola wirującego zamienia się głównie na moc mechaniczną Pm, jednak część tej mocy tracona jest w uzwojeniach wirnika Pu2 oraz w rdzeniu wirnika Pr2. Możemy więc napisać:

Pm=Pw−DPu2−DPr2	(9.8)

W czasie normalnej pracy silnika straty w rdzeniu wirnika są bardzo małe ze względu na małą częstotliwość prądu w wirniku. Można przyjąć:

Pm=Pw−DPu2	(9.9)

Moc mechaniczna oddawana na wale silnika P2 jest mniejsza od mocy mechanicznej Pm rozwijanej przez wirnik o straty mechaniczne Pm, na które składają się straty tarcia w łożyskach oraz straty wentylacyjne:

P2=Pm−DPm	(9.10)

Sprawność silnika asynchronicznego określa wyrażenie:

h=P2P1100%	(9.11)

Sprawność silników asynchronicznych przy obciążeniu znamionowym najczęściej wynosi (80...95)%. Zarówno sprawność jak i współczynnik mocy silników obciążonych znamionowo są tym większe, im większa jest ich moc.

Moment elektromagnetyczny silnika asynchronicznego powstaje - jak wiemy -  w wyniku dynamicznego oddziaływania wytwarzanego przez stojan pola wirującego na prądy indukowane w uzwojeniach wirnika. Moment ten wyraża się następującą zależnością:

Me=cFmI2cosY2	(9.12)

gdzie: c - współczynnik zależny od konstrukcji silnika, 2 - kąt przesunięcia fazowego pomiędzy prądem wirnika I2 a siłą elektromotoryczną E2.

Moment obrotowy M na wale silnika jest mniejszy od momentu elektromagnetycznego o moment strat M:

M=Me−DM	(9.13)

Moment ten można określić następująco:

M=kU2R2'sR1+R2's2+X1+X2'2	(9.14)

przy czym: k - stała, której wartość zależy m.in. od liczby par biegunów, liczby faz uzwojenia oraz częstotliwości prądu, U - napięcie sieci, R1, X1 - rezystancja i reaktancja uzwojenia stojana, R2'X2' - rezystancja i reaktancja uzwojenia wirnika przeliczone na stronę stojana, s - poślizg.

W praktyce wykorzystuje się następującą zależność:

M=k'U2	(9.15)

gdzie: k’ - stała zależna od parametrów konstrukcyjnych maszyny.

Znając moment napędowy możemy obliczyć moc na wale silnika z wyrażenia

P2=Mw[W]	(9.16)

gdzie: M - moment na wale, w Nm, =2n - prędkość kątowa wirnika, w s-1.

W praktyce bywa powszechnie używany wzór

P2=1,027⋅M⋅n[W]	(9.17)

gdzie: M[kGm], n[obr//min].

Zależność momentu od poślizgu przedstawiono na rys.9.2.

Rys.9.2. Wykres zależności M=f(s)

Moment maksymalny, zwany także momentem utyku wyraża się wzorem

Mu@kU212(X1+X2')	(9.18)

i występuje przy poślizgu utyku

su=R2'X1+X2'	(9.19)

Poślizg utyku wynosi (10...25)%, a niekiedy nawet do 30%. Jeżeli moment oporowy na wale silnika przekroczy wartość momentu maksymalnego, to silnik przechodzi do obszaru pracy niestatecznej i zatrzymuje się (utyka).

Momentem rozruchowym MR nazywamy moment jaki działa na wirnik w chwili gdy  n=0 (s=1).

Na podstawie wzoru (9.14) otrzymuje się więc

MR=kU2R2'(R1+R2')2+(X1+X2')2	(9.20)

Jak wynika ze wzorów (9.18) i (9.19) moment maksymalny nie zależy od rezystancji wirnika R2, natomiast od tej rezystancji zależy poślizg su, przy którym moment ten występuje. Jeżeli zatem w obwód wirnika włączyć dodatkową regulowaną rezystancję Rr (rozrusznik), to zmienia się wartość poślizgu utyku, powodując jednoczesną zmianę wartości momentu rozruchowego MR (rys.9.3). Rezystancja dodatkowa może być tak dobrana, że moment rozruchowy może być równy momentowi maksymalnemu. Przy dalszym wzroście rezystancji Rr (np. Rr2 na rys.9.3) moment rozruchu będzie malał.

Rys.9.3. Zmiana momentu rozruchowego MR za pomocą rezystancji dodatkowej

1.2. Rozruch silników asynchronicznych zwartych

Rozruch silnika obejmuje okres przejściowy od postoju do stanu pracy ustalonej. Rozruch jest możliwy tylko wtedy, gdy moment elektromagnetyczny silnika przewyższa moment hamujący na wale czyli występuje tzw. moment dynamiczny. Przy określonym momencie bezwładności układu silnik-maszyna robocza, wartość momentu dynamicznego decyduje o czasie trwania rozruchu.

Praca silnika asynchronicznego przy nieruchomym wirniku ze zwartym jego uzwojeniem odpowiada stanowi zwarcia silnika. Pobierany jest wówczas duży prąd rozruchowy, który jest szkodliwy, zarówno ze względu na sam silnik (grzanie uzwojeń) jak i na sieć zasilającą (duże spadki napięć). Dąży się do zmniejszenia prądu rozruchowego, przy czym pożądane jest równocześnie powiększenie momentu rozruchowego silnika.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-89E-05012 urządzenia rozruchowe powinny być tak dobrane, aby prąd rozruchu silników o mocy do 5kW nie przekraczał wartości 2,5 Izn, a dla silników o mocy (5...100)kW - wartości 2,2Izn lub prąd rozruchu nie przekraczał wartości 60A przy napięciu 380V.

1.2.1. Rozruch bezpośredni

Bezpośrednie przyłączenie do sieci silnika asynchronicznego zwartego związane jest z przepływem znacznego prądu rozruchowego o wartości IR=(4...8)Izn. Z tego względu stosowanie rozruchu bezpośredniego w sieci miejskiej niskiego napięcia, przepisy ograniczają do silników o mocy do kilku kilowatów (najczęściej 5kW).

1.2.2. Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt

Przełącznik gwiazda-trójkąt stosowany jest w celu zmniejszenia prądu pobieranego z sieci w chwili rozruchu, przez zmniejszenie napięcia na zaciskach uzwojenia stojana. W pierwszej chwili uruchamiania, uzwojenie stojana połączone jest w gwiazdę, następnie przełączamy je w trójkąt. Jeżeli silnik zasilany jest napięciem, międzyprzewodowym U, to przy połączeniu w gwiazdę, napięcie fazowe wynosi Uf  =U3, a przy połączeniu w trójkąt Uf  =U, zatem Uf  =3UfΔ. Prąd rozruchu przy połączeniu w gwiazdę wynosi

IR  =IfΔ=UfΔZfR=U3ZfR	(9.21)

gdzie: ZfR - impedancja jednej fazy stojana w chwili rozruchu.

Przyjmując, że wartość impedancji ZfR jest stała, prąd rozruchu przy połączeniu w trójkąt wyniesie:

IRΔ=3IfΔ=3UfΔZfR=3UZfR	(9.22)

Dzieląc (9.21) i (9.22) stronami otrzymujemy:

IRIRΔ=U3ZfR⋅ZfR3U=13	(9.23)

Z powyższego wynika, że zastosowanie przełącznika / powoduje 3-krotne zmniejszenie prądu rozruchu. Zależność nie jest zupełnie ścisła, gdyż impedancja ZfR nie zachowuje stałej wartości i przy połączeniu w   jest ona nieco większa. Tak więc stosunek prądów  IRIRΔ wypada na ogół mniejszy od 13.

Ponieważ moment rozruchowy jest proporcjonalny do kwadratu napięcia (patrz wzór (9.20)), stosunek momentu rozruchowego przy połączeniu w  do momentu rozruchowego przy połączeniu w  wynosi

MRMRΔ=UfUfΔ2=U3U2=13

czyli moment rozruchowy również maleje 3-krotnie, co nie jest korzystne.

Ten sposób rozruchu stosowany jest wówczas, gdy rozruch odbywa się bez obciążenia lub przy niewielkim obciążeniu. Przełączników gwiazda-trójkąt używa się przy uruchamianiu silników średniej mocy (najczęściej do 15kW) i tylko do silników, których uzwojenie stojana w czasie normalnej pracy powinno być połączone w  (np. silnik 380/660V w sieci 3x380/220V).

1.2.3. Rozruch za pomocą autotransformatora

Ten sposób rozruchu stosuje się do silników o dużej mocy. Zadaniem autotransformatora jest zmniejszanie napięcia doprowadzanego do silnika do wartości (0,5...0,7)Uzn. Obniżone napięcie U2 przyłożone do silnika będzie wynosiło

U2=U1J	(9.25)

gdzie: U1 - napięcie sieci, - przekładnia autotransformatora.

Prąd dopływający do silnika będzie równy

I2=U2Zfr=U1JZfR	(9.26)

zaś prąd w uzwojeniu pierwotnym autotransformatora

I1R=I2J=U1J2ZfR	(9.27)

Przy bezpośrednim włączeniu silnika do sieci prąd pobierany z sieci wynosiłby

I1Rb=U1ZfR	(9.28)

Dzieląc stronami (9.27) i (9.28) otrzymujemy:

I1RI1Rb=1J2	(9.29)

Jak wynika z powyższego wzoru, przez zastosowanie autotransformatora, prąd rozruchu pobierany z sieci zmniejsza się 2-krotnie. W tym samym stosunku maleje jednak moment rozruchowy

MRMRb=U2U12=U1JU12=1J2	(9.30)

gdzie: MR - moment rozruchowy przy zastosowaniu autotransformatora,

MRb - moment rozruchowy przy włączeniu bezpośrednim silnika.

Przykładowo, gdy obniżymy napięcie do 50% wartości znamionowej, to prąd rozruchu i moment rozruchowy stanowią 25% wartości odpowiadających rozruchowi bezpośredniemu.

1.3. Rozruch silników asynchronicznych pierścieniowych

Jak wynika ze wzoru (9.6) prąd płynący w uzwojeniu wirnika silnika w chwili rozruchu (s=1) określa zależność

I2R=E2R22+X22	(9.31)

Na podstawie tego wzoru można zauważyć, że zwiększenie rezystancji w obwodzie wirnika spowoduje zmniejszenie prądu w uzwojeniu wirnika w chwili rozruchu, a tym samym i zmniejszenie prądu pobieranego z sieci, przy równoczesnym wzroście wartości momentu rozruchowego (patrz rys.9.3). Włączenie reaktancji wpłynęłoby również na zmniejszenie prądu rozruchowego, jednak wówczas, zgodnie z wzorem (9.12) uległby zmniejszeniu moment rozruchowy ze względu na zmniejszenie cos2.

Rezystory włączone w obwód wirnika tworzą trójfazowy rozrusznik. Na rys.9.8 pokazany jest schemat włączenia rozrusznika. Wiele silników wyposażonych jest w urządzenie, które po dokonanym rozruchu zwiera bezpośrednio uzwojenie wirnika i podnosi szczotki. Powoduje to zmniejszenie zużycia pierścieni i szczotek oraz pozwala na zastosowanie mniejszych przekrojów przewodów łączących wirnik silnika z rozrusznikiem.

Rys.9.4. Przebieg rozruchu silnika asynchronicznego pierścieniowego

Całkowitą rezystancję rozrusznika dobieramy tak, aby moment rozruchowy był mniejszy od momentu maksymalnego. Wartości momentów M’ i M” (rys.9.4) wynikają z narzuconych warunków rozruchu. Obliczając rozrusznik do silników pierścieniowych najczęściej stosuje się kryterium, aby prąd podczas rozruchu zmieniał się od wartości IR max do IRmin.

Silnik po włączeniu do sieci pracuje według charakterystyki 1 przedstawionej na rys.9.4 (odpowiada to położeniu rozrusznika w pozycji 1 - rys.9.8). Gdy silnik osiągnie taką prędkość obrotową, przy której moment obrotowy zmaleje do wartości M” zmniejszamy rezystancję rozrusznika (z pozycji 1 na pozycję 2). Silnik pracuje wówczas według charakterystyki 2, co związane jest ze skokową zmianą momentu do wartości M’. Następnego zmniejszenia rezystancji rozrusznika dokonujemy przy takiej prędkości obrotowej, przy której moment ponownie będzie równy M”. Praca silnika odbywa się wówczas według charakterystyki 3. Wreszcie zwarcie rozrusznika (położenie 4 - rys.9.8) oznacza przejście na charakterystykę 4, wzdłuż której odbywa się normalna praca silnika w punkcie, dla którego moment obrotowy równy jest momentowi hamującemu Mh.

1.4. Hamowanie silników asynchronicznych zwartych

Najczęściej stosowanymi sposobami hamowania silników asynchronicznych zwartych są: hamowanie przeciwprądowe i hamowanie prądem stałym. Niekiedy jest stosowane również hamowanie prądnicowe (nadsynchroniczne).

1.4.1. Hamowanie przeciwprądowe

Hamowanie to polega na zmianie kierunku obrotów pola wirującego silnika. Zmianę tę dokonujemy przez przełączenie dwóch dowolnych faz uzwojenia stojana. Po zmianie kierunku pola wirującego poślizg będzie wynosił:

s=−n1−n−n1=n1+nn1>1	(9.32)

Ponieważ prędkość obrotowa wirnika n jest w przybliżeniu równa n1, a przy hamowaniu maleje, więc w czasie hamowania poślizg będzie zawarty w granicach:  2 > s > 1.

Z wyrażenia (9.6) wynika, że prąd płynący w okresie hamowania przeciwprądem osiągnie znaczne wartości, większe nawet od prądu rozruchu bezpośredniego. Związane to jest z tym, że w okresie hamowania do silnika posiadającego energię kinetyczną nagromadzoną w wirniku i innych połączonych z nim masach wirujących dostarczona jest również energia pola wirującego. Cała ta energia zamienia się w wirniku na energię cieplną. Czas hamowania silnika jest bardzo krótki i silnik po zatrzymaniu się, może zmienić kierunek wirowania. W praktyce, wykorzystując tego rodzaju hamowanie stosuje się wyłączniki automatyczne (np. odśrodkowe), odłączające silnik od sieci po jego zatrzymaniu. Hamowanie to jest najbardziej skuteczne ze znanych metod hamowania silnika asynchronicznego i bywa stosowane szczególnie tam, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia obsługi.

1.4.2. Hamowanie prądem stałym

Hamowanie prądem stałym polega na tym, że po odłączeniu uzwojenia stojana od sieci trójfazowej zostaje ono podłączone do źródła prądu stałego, przy czym fazy stojana mogą być podłączone według jednego z podanych na rys.9.5 układów.

Rys.9.5. Sposoby łączenia faz stojana przy hamowaniu prądem stałym

Prąd stały dołączony jest do zacisków A i B w stojanie. Powstaje wówczas nieruchome pole magnetyczne, które w obracającym się wirniku indukuje siłę elektromotoryczną proporcjonalną do prędkości obrotowej silnika. W zamkniętym obwodzie wirnika (zwartym lub z rezystancją dodatkową) popłynie prąd, który wytwarza moment hamujący zmniejszający prędkość obrotową do zera.

Hamowanie prądem stałym jest mniej skuteczne w porównaniu z hamowaniem przeciwprądem, ale jest ono łagodne i po osiągnięciu prędkości obrotowej równej zeru nie zachodzi zmiana kierunku wirowania. W czasie hamowania, z sieci pobierana jest tylko energia potrzebna do wzbudzenia, zatem znacznie mniejsza jest ilość ciepła wydzielanego w uzwojeniach silnika.

2. Badania laboratoryjne

2.1. Oględziny i dane znamionowe silnika

Na tabliczce znamionowej silnika asynchronicznego zwartego podawane są następujące wielkości:

- moc w kW,

- napięcie fazowe i międzyprzewodowe w V (np. 220/380) lub 380/660),

- prąd przewodowy w A (lub prąd fazowy i przewodowy),

- częstotliwość w Hz,

- prędkość obrotowa w obr/min lub w obr/s,

- sprawność,

- współczynnik mocy.

Na tabliczce znamionowej silnika asynchronicznego pierścieniowego podane są dodatkowo:

- napięcie uzwojenia wirnika w V (przy nieruchomym wirniku),

- prąd fazowy uzwojenia wirnika w A (przy obciążeniu znamionowym).

Na tabliczce bywa podany również rodzaj pracy silnika: praca ciągła S1, dorywcza S2 (np. 30min) lub przerywana S3 (np. 40%).

W sprawozdaniu należy podać dane znamionowe:

a) silnika asynchronicznego zwartego,

b) silnika asynchronicznego pierścieniowego.

2.2. Rozruch silnika asynchronicznego zwartego

Uwaga! Ze względu na możliwość przegrzania uzwojeń silnika we wszystkich punktach pomiaru prądu  rozruchu (p.2.2 i 2.3) czas pomiaru powinien być jak najkrótszy.

2.2.1. Rozruch bezpośredni

Po zapoznaniu się z napięciem znamionowym silnika oraz napięciem sieci zasilającej uzwojenie stojana silnika należy połączyć w gwiazdę lub trójkąt.

Przebieg rozruchu:

Wirnik silnika zahamować i po zamknięciu wyłącznika w (rys.9.6), odczytać wartość prądu rozruchu.

Protokół pomiaru:

U=......V	IRIzn=......

IR=......A

Układ połączeń:

Rys.9.6. Oznaczenia: A - amperomierz, V - woltomierz, M - badany silnik, w  -  wyłącznik

2.2.2. Rozruch za pomocą przełącznika /

Przebieg rozruchu:

Przełącznik P gwiazda-trójkąt należy nastawić w położenie ,,0''. Zamknąć wyłącznik w i przełącznik P przestawić w położenie „” (uzwojenie stojana jest wówczas połączone w gwiazdę). Odczytać wartość prądu rozruchu. Gdy silnik osiągnie ustaloną prędkość obrotową przełączyć przełącznik P w położenie „” . Przełączanie z  w  powinno być wykonane szybko, aby okres pracy beznapięciowej był jak najkrótszy, a zmniejszenie prędkości obrotowej silnika jak najmniejsze, gdyż w przeciwnym przypadku nastąpi  nadmierny wzrost prądu (zwłaszcza gdy silnik jest uruchamiany przy obciążeniu). W chwili pomiaru prądu (przy połączeniu w ) wirnik zahamować.

Układ połączeń:

Rys.9.7. Oznaczenia: A - amperomierz, V - woltomierz, P - przełącznik O--,

TZ -tabliczka zaciskowa silnika, w  -  wyłącznik

Protokół pomiaru:

U=......V	IRIzn=......

IR=......A

2.2.3. 	Zestawienie wyników pomiarów przy różnych rodzajach rozruchów

Wyniki pomiarów z punktów 2.2.1, 2.2.2 należy zestawić w tabelce.

| Lp. |  | U [V] | IR A | IRIzn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozruch bezpośredni |  |  |  |
| 2 | Rozruch za pomocą przełącznika / |  |  |  |

2.3. Rozruch silnika asynchronicznego pierścieniowego

Układ połączeń:

Rys.9.8. Oznaczenia: A1, A2 - amperomierze, V - woltomierz, M - badany silnik,

R - rozrusznik, w -  wyłącznik

Przebieg rozruchu:

Rozrusznik należy ustawić na maksimum rezystancji (położenie 1) i włączyć silnik do sieci (przez zamknięcie wyłącznika w). Odczytać wartość prądu rozruchu przy zahamowanym wirniku. W podobny sposób należy wykonać pomiar prądów rozruchu dla dwóch położeń pośrednich ruchomego styku rozrusznika (2 i 3) oraz przy rozruszniku zwartym (położenie 4).

Protokół pomiaru:

Wyniki pomiarów zestawić w tabelce.

| Lp. | Położenie ruchomego styku rozrusznika | IR [A] | I1RIzn | I2R [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | max. rezystancja |  |  |  |
| 2 | położenie pośrednie |  |  |  |
| 3 | położenie pośrednie |  |  |  |
| 4 | rozrusznik zwarty |  |  |  |

2.4. Hamowanie silnika asynchronicznego zwartego

2.4.1. Hamowanie przeciwprądem

Układ połączeń:

Rys.9.9. Oznaczenia: A - amperomierz, M - badany silnik, w -  wyłącznik,

V - woltomierz, P - przełącznik dwupołożeniowy

Przebieg hamowania:

Zamknąć wyłącznik w, a następnie uruchomić silnik przez włączenie przełącznika P w położenie ,,1''. Po osiągnięciu przez wirnik silnika ustalonej prędkości obrotowej przestawić przełącznik P w położenie ,,2''. Należy odczytać i zanotować wartości prądu płynącego w pierwszej chwili po przełączeniu.

Protokół pomiaru:

U=......V	IHIzn=......

IH=......A

2.4.2. Hamowanie prądem stałym

Przed przystąpieniem do próby należy połączyć uzwojenie stojana według jednego ze sposobów podanych w p.1.4.2 (rys.9.5).

Przełącznik P ustawić w położenie ,,2'' i za pomocą opornika suwakowego R, przy zamkniętym wyłączniku w2 nastawić żądaną wartość prądu stałego. Następnie przestawić przełącznik P w położenie ,,1'' i zamykając wyłącznik w1 dokonać bezpośredniego rozruchu silnika. Po osiągnięciu przez silnik ustalonej prędkości obrotowej przestawić przełącznik P w położenie ,,2''. Należy wyznaczyć i zanotować w tabelce czasy hamowania dla kilku wartości natężenia prądu stałego.

Układ połączeń:

Rys.9.10. Oznaczenia: A - amperomierz prądu stałego, M - badany silnik,

w1, w2 - wyłączniki, R - opornik suwakowy,

P - przełącznik dwupołożeniowy

Przebieg hamowania:

Protokół pomiaru:

| Lp. | Ih [A] | th [s] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hamowanie swobodne Ih=0 |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 2 |  |
| 4 | 3 |  |

3. Uwagi i wnioski

We wnioskach należy przede wszystkim dokonać:

- oceny wartości prądu pobieranego z sieci przy różnych sposobach rozruchu,

- oceny wartości momentu rozruchowego przy różnych sposobach rozruchu,

- oceny skuteczności metod hamowania silników asynchronicznych.